Результати

скороченого хімічного аналізу питної води з розподільчої мережі м. Щастя та Щастинського водозабору за червень 2018р.

(на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»)

| № п/п | Точка відбору | Запах | Присмак | Мутність | рН | Азот аміаку | Азот нітритів | Азот нітратів | Загальна жорсткість | Сухий залишок | Хлориди | Сульфати | Залізо | Окисність | ЗМЧ КУО/см3 | Заг. коліформи в 100 см3 | E.Coli | Ентерококи в 100 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК | <2 | ≤3 | ≤3,5 | 6,5-8,5 |  |  |  | 7,0 | 1000 | 350 | 500 | 0,3 |  | ≤100 | ≤1 | Відс. | Відс. |
| 1 | Резервуар | 0 | 0 | 0 | 7,61 | <0,05 | <0,003 | 2,8 | 5,5 | 480 | 68 | 122 | <0,05 | 0,48 | 11 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 2 | Д/с «Росінка» | 0 | 0 | 0 | 7,58 | <0,05 | <0,003 | 3,3 | 5,3 | 471 | 64 | 120 | <0,05 | 0,40 | 9 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 3 | Д/с «Івушка» | 0 | 0 | 0 | 7,60 | <0,05 | <0,003 | 3,1 | 5,3 | 468 | 71 | 120 | <0,05 | 0,40 | 11 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 4 | Стом. кабінет міської лікарні | 0 | 0 | 0 | 7,60 | <0,05 | <0,003 | 2,9 | 5,5 | 489 | 71 | 124 | <0,05 | 0,42 | 14 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 5 | Офіс | 0 | 0 | 0 | 7,62 | <0,05 | <0,003 | 3,4 | 5,5 | 485 | 64 | 118 | <0,05 | 0,42 | 19 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 6 | Свердловина № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 7 | Свердловина № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 8 | Свердловина № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 9 | Свердловина № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 10 | Свердловина № 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 11 | Свердловина № 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Відс. | Відс. | Відс. |

Висновок: Відхилень від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» не має.

Результати

виробничого контролю складу та властивостей стічних вод та впливу КП «Жилбудсервіс» на стан поверхневих водних об’єктів (р. Сіверський Донець) за червень 2018р. (скинуто стічних вод – 28421 м3)

| Назва об’єкту контролю | Температура | Кольоровість | Запах | Водневий показник | Завислі речовини | Сухий залишок | Хлориди | Сульфати | Азот амонійний | Нітрати | Нітрити | Фосфати | ХСК | БСК5 | БСК повне | Нафтопродукти | СПАР | Залізо загальне | Розч. кисень | Зал. хлор | Пллав. домішки | Прозорість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Випуск стічних вод | 18,8 | 9,84 | 1 хл | 7,83 | 19,0 | 780,5 | 128,1 | 119,7 | 4,1 | 39,5 | 1,1 | 6,7 | 29,8 | 3,5 | 4,6 | <0,3 | 0,12 | 0,3 | 8,7 | 1,42 | від. | 20,2 |
| Похибка |  |  |  |  | 3,8 | 39,0 | 12,8 | 29,9 | 1,0 | 9,9 | 0,3 | 1,7 |  |  |  |  | 0,06 | 0,15 |  |  |  |  |
| Ліміт мг/л | перев. не більше +3°С |  | не більш 1 бала | 6,5-8,5 | 28 | 1500 | 300 | 400 | 6 | 50 | 1,5 | 9,5 | 80 | 15 |  | 0,3 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| Створ вище скиду | 22 | 8,36 | 1 реч. | 8,22 | 20,0 | 870,0 | 140,0 | 265,4 | 0,2 | 2,9 | 0,04 | 1,2 |  | 4,0 | 5,4 |  | 0,2 | 0,1 | 7,8 |  | від. | 23,6 |
| Похибка |  |  |  |  | 4,0 | 39 | 14,0 | 66,4 | 0,05 | 0,7 | 0,01 | 0,3 |  |  |  |  | 0,08 | 0,05 |  |  |  |  |
| Створ нижче скиду | 22 | 7,95 | 1 реч. | 8,18 | 22,5 | 895,5 | 143,6 | 271,6 | 0,2 | 2,9 | 0,04 | 1,2 |  | 4,1 | 5,5 |  | 0,2 | 0,1 | 8,0 |  | від. | 23,2 |
| Похибка |  |  |  |  | 4,5 | 44,78 | 14,4 | 67,9 | 0,05 | 0,7 | 0,01 | 0,3 |  |  |  |  | 0,08 | 0,05 |  |  |  |  |
| ГДК мг/л |  |  |  | 6,5-8,5 | +0,75 | 1000 | 350 | 500 | 2,0 | 45,0 | 3,3 | 3,5 | 30 | 6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  |
| Вплив (долі ГДК) |  |  |  |  | 1,75 | 0,026 | 0,01 | 0,012 | 0,002 | 0,001 |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,008 | 0,01 |  |  |  |  |