Затверджую:

Головний інженер

КП «Жилбудсервіс»

___________І.О.Богатіков

Р Е З У Л Ь Т А Т И

СКОРОЧЕНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПИТНОЇ ВОДИ З РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ м.ЩАСТЯ

ТА ЩАСТИНСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2019г.

( на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною")

| № п/п | Точка відбору | За-пах | Присмак | Мут- ність | рН | Азот ам-мі- аку | Азот ніт-ри тів | Азот ніт-ра тів | Зага-ль- на жорт-кість | Сух. зали-шок | Хло-риди | Суль-фати | Залі зо | Окисність | ЗМЧ КУО/ см3 | Заг. колі- форми в 100 см3 | Е. Соlі | Ентерококи в 100 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК | Не більш 2 | ≤ 3 | ≤ 3,5 | 6,5-8,5 |  |  |  | 7,0 | 1000 | 350 | 500 | 0,3 |  | ≤ 100 | ≤ 1 | Відсут | Відсут. |
| 1 | Резервуар | 0 | 0 | 0 | 7,59 | < 0,05 | <0,003 | 1,2 | 5,0 | 499 | 67 | 125 | < 0,05 | 0,52 | 7 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 2 | Д/с «Зірочка» | 0 | 0 | 0 | 7,61 | < 0,05 | <0,003 | 0,6 | 5,0 | 503 | 66 | 127 | < 0,05 | 0,46 | 6 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 3 | Д/с «Івушка» | 0 | 0 | 0 | 7,57 | < 0,05 | <0,003 | 0,4 | 4,6 | 485 | 54 | 123 | < 0,05 | 0,46 | 8 | Відс. | Відс. | Відст |
| 4 | Стомат. кабінет міськ. лікарня | 0 | 0 | 0 | 7,56 | < 0,05 | <0,003 | 0,9 | 4,5 | 482 | 54 | 120 | < 0,05 | 0,48 | 7 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 5 | Офіс | 0 | 0 | 0 | 7,59 | < 0,05 | <0,003 | 1,0 | 4,5 | 487 | 53 | 122 | < 0,05 | 0,48 | 7 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 6 | Сверд. № 6 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 7 | Сверд. № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 8. | Сверд.№ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 9. | Сверд.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 10 | Сверд.№ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Відс. | Відс. | Відс. |
| 11 | Сверд.№ 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Відс. | Відс. | Відс. |

Висновок: Відхилень від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною" не має.

ІНЖЕНЕР З ОНПС                                                                                                                               М.П.ШВИДУНОВА